滨化集团股份有限公司

昱泰环保35kV大修项目

35kVSF6充气柜招标技术要求

1  概述

  - 适用范围

本技术文件仅适用于滨化集团昱泰环保公司公司大修改造项目35kVSF6充气柜招标。

本技术文件为对35kV气体绝缘金属封闭开关设备的设计，选材，制造，检查和试验的最基本要求。

1.2  供货范围

符合本技术文件所涉及的主设备（供电公司进线，公司内部进线，三路出线），及辅助设备（包括35kV电缆终端），两进线PT，母线PT（顶插），SF6环境监测系统1套。

2  卖方的责任

2.1  本技术文件与相关法规、标准、数据表、询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。

2.2  无论业主提供的技术文件是否有误，均不能免除供货商的责任，由技术文件错误引起的纠纷，由供货商承担责任。

2.3  不允许用假设来掩盖数据的不足，卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠的数据。

2.4  为确保正确的安装和维修，卖方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具及附件的清单。即使这些设备在技术文件或数据表中未列出。

2.5  卖方应列出并详细描述所有针对本技术文件及相关规范做出的所有变更。在采购阶段所有已同意的例外和变更应列表保留，如果做出进一步变更时，应对清单进行更新，将保存在档案中。

2.6投标产品须为成熟产品，至少有15年以上使用业绩，投标方在投标文件中提供投标产品的使用业绩。

2.7 投标产品需提供原厂出具的盖章版证明文件。

3  标准规范

3.1  35kV GIS开关柜的设计，制造和试验应符合本技术文件及下列最新版国家标准和国际标准的要求。

3.2  国家标准

·GB198         交流高压断路器

·GB198         交流高压隔离开关和接地开关

·GB3906         3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

·GB/T11022      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

·GB/T20840.1    互感器 第1部分：通用技术要求

·GB/T20840.2    互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

·GB/T20840.3    互感器 第3部分：电压互感器的补充技术要求

·GB16847        保护用电流互感器要求

·GB16836        量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

·GB11032        交流无间隙金属氧化物避雷器

·GB/T11023      高压开关柜SF6气体密封试验办法

·GB/T726        继电器和继电器保护装置基本测试方法

·GB/T11598      量度继电器和保护装置

·GB/T13540      高压开关设备和控制设备的抗震要求

·SD318-89       高压开关柜联锁设施技术条件

·DL/T791        户内交流充气式开关柜选用导则

·GB/T4026       设备端子和导体终端的标识

·GB/T8905       SF6电气设备中气体管理和检测导则

·DL/T404         3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

·GB/T12022      工业六氟化硫

以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。

4  总的技术参数和要求

4.1  环境条件

4.1.1  位置：室内

4.1.2  海拔高度：< 1000米

4.1.3  气候：临海盐雾，湿热气候

4.1.4  日平均温度不大于+35℃

4.1.5  相对湿度

最大日平均  95%

最大月平均  90%

4.1.6  地震烈度  < 7度

水平加速度 < 0.2g

垂直加速度 < 0.1g

4.1.7  温度：-15℃ ～ +40℃

4.1.8  污秽等级：IV级

4.2  额定电压   40.5 kV

4.3  额定频率   50Hz

4.4  额定电流

4.4.1  主母线   1250A

4.4.2  进线间隔柜    1250A

4.4.3  出线间隔柜   1250A

4.5  额定热稳定电流（3s）    31.5kA

4.6  额定动稳定电流          80kA

4.7  额定绝缘水平（相对地）

4.7.1  额定雷电冲击耐压（1.2/50μs）

相对地（相间）   185kV，峰值

断路器断口       185kV，峰值

隔离断口         215kV，峰值

4.7.2  额定工频耐压（50Hz，1min）

相对地（相间）   95kV，有效值

断路器断口       95kV，有效值

隔离断口         118 kV，有效值

4.8  控制回路、辅助回路1 min工频耐压（50Hz）     2kV，有效值

4.9  操作机构和辅助回路电源

4.9.1  控制、信号及电动机回路电源      DC 220V

4.9.2  加热和照明回路电源              AC 220V，50Hz

4.10  SF6年漏气率：响应国标或高于国标

4.11  气室中SF6气体的最大含水量应小于500ppm（v/v）。

4.12  母线型式：单母线

4.13  每个开关柜间隔为各自分开的、自行独立支承的、安装在地面上的单元。其结构应保证人员工作的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

4.14  开关柜分为几个独立气室，每个气室具有下列各项：

- SF6充气，补气，排气及抽真空用自封接头；

- 带电气接点的气体压力表；

- 吸附剂，以控制气体的含水量；

- 压力释放装置，以保护外壳不致受到过度的压力。

4.15  整套开关柜应适宜于安装在混凝土楼面上，其最大均布荷载不大于17.5kN/m2。

4.16  局部放电量（开关柜）

整柜：≤20pc(在国标要求的1.1Um条件下)。

4.17  开关柜中外露于大气部分的高压组件（如引出线的绝缘套臂）外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与电压之比）应满足DL/T 404-2023的规定。

4.18  对开关柜内部的组（部）件，同型产品，其额定值和结构相同的组件应能互换。

4.19  开关柜裸露于空气部分各相导体的相间及导体对地净距，必须符合DL/T 404-2023中笫6.4.1条表l的要求；充气隔室内各相导体的相间及导体对地净距由各卖方技术条件中规定。

4.20  对于内部故障，应满足下列要求。

- 开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致内部电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧时间和破坏范围；

- 应采取防止人为造成内部故障的措施，如加装防止误操作闭锁装置等，还应考虑到由于内部组件的故障引起充气隔室内过压及压力释放装置喷出气体的影响。

4.21 盘柜要求具备五防功能。

4.22配备1套SF6环境监测系统。

主机：  1台

SF6、氧气探测器：  5只

温湿度探测器：  1只。

4.23 配备SF6充气设备一套。

4.24 综保系统需与现用电气系统进行适配，配备保护装置调试工具一套（联想E15，i7-1260P处理器，2T固态硬盘，40G内存，配备保护装置调试软件），保护装置三个线路保护，两个变压器保护，卖方负责通讯至现有电气系统后台，并对原后台系统做相应优化调整。

4.25通过两路进线保护装置实现两路进线高压开关柜互为备投。

4.26二次系统图中电度表配置在本柜内，选用精度0.2s。

4.27 卖方需勘察现场实际情况，根据现场设备现有基础，在投标文件中给出盘柜排列布置图。

5  断路器

5.1  型式：真空断路器

5.2  电流：

5.2.1  额定电流   1250A

5.2.2  额定开断电流          31.5kA

5.2.3  额定热稳定电流（3s）  31.5kA

5.2.4  额定关合电流          80kA，峰值

5.2.5  额定动稳定电流        80kA，峰值

5.3  时间

5.3.1  全开断时间         80ms

5.3.2  合闸时间           95ms

5.3.3  相间操作不同期时间

合闸    2ms

分闸    2ms

5.3.4  断电时间：    0.3s

5.3.5  额定开关操作顺序    O-0.3S-CO-3min-CO

5.4  绝缘水平

5.4.1  雷电冲击耐压（1.2/50μs）

相对地（相间）      185kV，峰值

断口间              215kV，峰值

5.4.2  工频耐压（50Hz 1min）

相对地（相间）      95kV，有效值

断口间              118kV，有效值

5.5  首相开断系数      1.5

5.6  开断空载变压器小电感电流过电压倍数      2.5倍

开断空载交联聚乙烯电缆电流过电压倍数     2.5倍

5.7  电寿命和机械寿命

不须更换零部件、不检修条件下：

允许开断额定短路电流的次数     满足国标E2级

无需机械调整、检修和更换零部件，可连续三相操作10000次后，所有机械性能仍应在允许范围内。每运行10年或每连续操作5000次需要进行维护。

真空断路器的操作寿命满足国标M2级。

5.8  断路器的操动机构（弹簧操动机构）

断路器需有自由脱扣式操动机构，由电动机带动弹簧贮能。须配有所有适当功能的辅助开关，应设有就地操作按钮及手动操动装置，当控制电源失去时可操作断路器。手动操作时，电动操作回路应自动闭锁，远方操作和就地应互相自动闭锁。

断路器应有表示其位置的可靠指示装置，位置信号引至远方；须配有断路器动作计数器；

分、合闸线圈及辅助回路的额定电压为DC220V，操作电流应不大于5A；分闸脱扣器应能在70％－110％额定电压下可靠动作，在35％额定电压以下不得动作；合闸脱扣器应能在85％－110％额定电压下可靠动作；

辅助接点数量在满足自身操作闭锁回路功能后，提供10对辅助接点（5对常开、5对常闭）供买方使用，具体形式根据二次原理图配置，它们应能开断直流220V、5A的电流。

电动操作的储能时间<15s。

5.9 真空泡：与断路器开关柜同一品牌。

5.10提供所使用断路器的技术说明书。

6  三工位隔离/接地开关

6.1  绝缘水平

6.1.1  雷电冲击耐压 （1.2/50µs）

隔离断口           215kV，峰值

相对地（相间）     185kV，峰值

6.1.2  1min工频耐压（50Hz）

隔离断口            118kV，有效值

相对地（相间）      95kV，有效值

6.2  机械寿命：空载连续分合操作2000次后进行检护。

6.3  为了隔离和接地，需安装三位置开关，即开、关、接地三个位置。隔离和接地开关采用电动及手动操作。

6.4  三位置开关/隔离开关操动机构应三相同时操作。

6.5  三位置开关/隔离开关应有表示其位置的可靠的指示装置，便于运行人员直接观察，位置信号引至远方。应能防止由于运行中可能出现的作用力（包括断路引起的）而引起的误分或误合。

6.6  三位置开关/隔离开关与断路器之间应具备机械及电气闭锁功能。

6.7  操作机构应能防寒、防热、防尘、防潮、防锈蚀。

6.8  三位置开关/隔离开关的电动马达和电磁联锁均采用DC220V电源。

6.9  三位置开关/隔离开关应能操作小电流，如断路器的充电电流，而不产生可能引起控制回路瞬时过电压或在外壳上的瞬时电位升高的瞬时过电压。

6.10  备有10对辅助接点（5对常开，5对常闭）。

7  电流互感器

电流互感器应为传统电磁式，三相布置。

7.1型式：          穿芯式CT

7.2额定变比        参见图纸

7.3绝缘水平

7.3.1二次绕组之间工频耐压（有效值，2kV /1min）

7.3.2二次绕组对地工频耐压（有效值，2kV /1min）

8  电压互感器

8.1型式：环氧浇铸式，电磁型。母线PT采用顶插式。

8.2额定变比     参见图纸

8.3绝缘水平

二次绕组之间工频耐压（有效值，1min）   2kV

二次绕组对地工频耐压（有效值，1min）   2kV

8.4电压互感器应满足暂态响应和铁磁谐振的要求，应防止互感器电抗与其它电容设备发生铁磁谐振。

9  避雷器

9.1  型式                       氧化锌避雷器

9.2  避雷器额定电压	 51.3kV（有效值）

9.3  最大持续工作电压           41kV（有效值）

9.4  标称放电电流               10kA（有效值）

9.5  雷电冲击电流下残压	 ≤133.5kV峰值

5kA，8/20μs

9.6  直流1mA参考电压	 ≥73kV峰值

9.7  大电流冲击耐受试验电流值    65kA峰值，4/10μs

9.8  长持续电流冲击2000μs	  400A峰值

9.9  两次冲击总能量最小为        2.6kJ/kV

9.10  压力释放电流               16kA/0.2s

9.11  氧化锌避雷器要求西安神电。

9.12  按图纸要求配置避雷器。

10  SF6气体系统

10.1  SF6气体应满足GB12022、IEC60376标准和卖方生产标准。

10.2  新的SF6气体的杂质及其含量应满足下表的要求：

| 纯度SF6 （m/m） | 大于等于99.98% |
| --- | --- |
| 空气（N2+O2） （m/m） | 小于等于150ppm |
| 四氟化碳（CF4） （m/m） | 小于等于50ppm |
| 湿度（H2O） （µg/g） | 小于等于0.65ppm |
| 酸度（以HF计）（µg/g） | 小于等于0.3 |
| 可水解氟化物（以HF计）（µg/g） | 小于等于1.0 |
| 矿物油（µg/g） | 小于等于1.0 |
| 毒性 | 生物试验无毒 |

10.3  充气柜内SF6气体的湿度满足下表要求：

| 隔室 | 无电弧分解物的隔室 （20˚C）µL/L |
| --- | --- |
| 交接验收值 | 小于等于500 |
| 运行值 | 小于等于1000 |

10.4  开关柜在正常运行时，应能在不停电的情况下安全进行气体取样等检验工作。

10.5  当SF6气体密度降至（或升高到）卖方指定的最小密度（或最大密度）时，应发出信号。当其密度降至最小运行值时，断路器应能闭锁或强制开断，并发出信号。气体密度表应能真实反应气室内的气体密度，而不是气体压力，气密表不应受到环境温度的影响。

10.6  当SF6气体压力降为大气压力时，应保证不发生绝缘击穿现象。

10.7  充气隔室内水分含量允许值由卖方技术条件规定，额定充气压力不大于0.05MPa时，不得大于2000µL/L（体积比）。额定充气压力大于0.05MPa时，按-l0℃时的饱和水蒸气压力计算出其水分含量允许值µL/L体积。

11  温升

11.1  柜内各组件的温升不超过该组件响应标准的规定。在额定电流下开关柜的温升应满足IEC的有关标准和GB/T 11022中第4.4.2条的规定。

11.2  为了保证操作者不致灼伤，对于可触及的外壳和盖板的温升应不超过30K。

11.3  对于运行中不可触及的外壳部位：其温升不超过65K，但对温升40K的部位，应作出明显的高温标记，以防维修人员触及，并应保证不损害周围的绝缘材料和密封材料。

12  结构

充气式开关柜采用户内SF6气体绝缘、金属封闭式结构，主要有金属外壳单元组成，且外壳接地，允许流过故障电流。

开关柜设备包括高压设备、布线应在工厂内完成组装成便于运输的单元。安装及维修工作不要使用固定式起重设备的情况下进行。

充气式开关柜在结构上应能保证正常运行、安装监视和方便运行。所有气室之间密封的正常寿命为四十年。

开关柜间的连接灵活、便捷。应能满足现场组装的要求。

12.1  外壳：外壳采用金属材料制成，应牢固接地，并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。

12.2  外壳必须按相关标准，进行设计、制造，以确保材料、结构、焊接工艺、检验等的可靠性。同时，外壳设计应考虑以下各因素：

- 外壳充气前可能出现的真空度；

- 外壳或隔板可能承受的全部压力差；

- 在相邻隔室运行压力不同的情况下，因隔室间以外漏气所造成的压力升高；

- 发生内部故障的可能性。

12.3  气体密封性：外壳要求高度密封性，每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率响应国家标准。并能保证在相邻隔室充有正常压力气体的情况下对某一隔室进行维修，并允许抽全真空8小时。

每个独立气室应至少具有下列各项：

- 气源连接口，以供SF6及抽真空之用；

- 带报警及闭锁用的电气接点的气体密度传感器。并配1套压力表；

- 合适的吸附剂，以控制气体的含水量和吸附分解的产品；

- 防爆膜，以保护外壳不致受到过度的压力。

13  柜体

13.1  每种开关柜应有相对独立的断路器气室、母线气室、压力释放通道、控制小室及电缆小室组成。卖方应提供现场组装时柜间连接的方法及材料，并应保证这种连接是牢固的，不应受外界及自身的电动力而破坏。卖方在投标文件中应描述开关柜的结构及其连接方式、密封措施。

13.2  气室均应满足气室的耐压能力要求及保证良好的气密性。

13.3  卖方在投标文件中应明确柜体、气室等所使用材质及厚度。

13.4  控制小室、电缆室、开关室和主母线室、压力释放通道等之间均用接地的金属隔板间隔。

13.5  仪表、控制开关、按钮等均嵌装于门上。应有远方/就地切换功能。

13.6  母线应采用纯度为99.95%的铜母线，应有耐火、抗爬电、抗电弧的绝缘措施，采用的绝缘子应足以承受侧向的短路电动力及纵向的热胀缩。

13.7  主母线现场方便连接，卖方明确所使用绝缘方式及其优点。

13.8  断路器柜的面板应有操作机构弹簧人工储能手柄装置，手动合、跳闸按钮、操作计数器，以及断路器分、合位置的机械指示。

13.9  柜体应设接地铜排，其材料用铜。接地开关通过外壳与柜内总接地线连接。

13.10  卖方应采取可靠的柜体防锈措施。

13.11 柜体的颜色采用RAL7035（平纹）

13.12 所有控制屏、控制箱、接线盒等的内部不用涂料，以防涂层剥落造成与带电体距离不足而闪络。但应采取措施防止锈蚀。

13.13 柜体的防护等级： IP65

13.14 成套装置安装完成后加柜体护板。

14  隔板

14.1  气室间隔离由接地的金属外壳形成，有保证人身安全的接地等措施。

14.2  当相邻隔室因漏气或维修作业而使压力下降时，隔板能确保本隔室绝缘性能不发生显著变化；对相邻隔室还存在的正常气体压力，隔板应保证机械安全性。

14.3 柜间电缆室必须加装柜间隔板，防止本柜电缆故障影响相邻柜体。

15  母线室

15.1  母线室内有气体密度传感器，当压力上升或降低时，传感器有报警节点信号输出。

15.2  为了加强母线室的绝缘水平，母线的形状应使其电场较均匀。

15.3  母线采用气体绝缘方式，应采用气体监测装置实时监控母线室的绝缘状况。

16  低压室

16.1  卖方应按买方要求配置各回路的保护测控综合装置、辅助继电器、信号灯（位置指示灯，分合闸指示灯）、转换开关、微型断路器、按钮、端子排以及测量和计量表计等二次设备。低压室应满足所有上述辅助装置的空间要求。

16.2  柜内的二次回路连接导线，应采用多股软铜绝缘线。计量回路用单芯铜绝缘线。端子排标志应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。

16.3  所有控制电缆均需在阻燃绝缘管道中走线或塑料带缠绕。

16.4  控制回路、CT及PT二次回路应采用耐热、耐潮和阻燃的交联聚乙烯绝缘软铜导线；CT回路小母线的导线截面不小于4.0mm2，其余回路的导线截面不得小于1.5mm2。

16.5  端子排应根据功能划分配置，分为试验端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。端子排采用阻燃、防尘型端子。

16.6  端子排与二次软铜线的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性，卖方应提供连接方法说明书及连接专用工具。端子排应选择国内外知名的高质量产品，如菲尼克斯、魏德米勒。

16.7  每个二次回路接线端子标注标记、端子号。

16.8  一次电路及二次电路排列顺序为：

L1~L3：从前到后，从顶到底，从左到右（从正前方看），L1相（黄色）、L2相（绿色）、L3相（红色）。

DC：从前到后，从顶到底，从左到右：正、负。

16.9 电流回路全部引入端子排接线，端子排预留10%，计量回路加电能计量联合接线盒。

16.20供电公司进线柜预留供电公司计量表、采集器空间，串公司内部多功能电能表。

17  电气二次部分

17.1  至少提供下述二次设备：

- 所有开关装置设备的位置指示器和就地控制设备；

- 断路器的紧急手动跳闸；

- 线路侧带电显示装置；

- 采用跨接小母线和辅助电源开关。

17.2  控制开关及按钮应连接可靠、造型精美，选用新型控制把手。

17.3  开关柜应配置带电显示装置，正常情况下可显现三相带电情况。元器件采用优质品牌，LED灯显示。配合带浪涌电压保护器电缆线及低容量传感器，有更安全的测试电压；带电显示器可以和开关设备一起进行工频耐压试验，带验电核相功能；带按键开关，可延长指示灯使用寿命。

17.4  安装于开关柜内一次设备本体的所有报警信号及由气室发出的所有报警信号均要求在开关柜上有报警指示，并要求把所有的报警信号引上端子排，接入35kV保护测控合一装置。信号灯应为低功耗型节能灯。

17.5  安装于35kV开关柜内所有设备的二次电缆连接均由卖方提供。

17.6  卖方应提供足够的接线端子用于由卖方提供的内部引线，以及买方供给的外部引线。

17.7  对于电子设备应考虑防电磁干扰的措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生的电磁辐射的影响。

18  操作闭锁与联锁

18.1  开关柜内应设有必要的连锁装置以保证运行中的安全。为杜绝危险的误操作 ，在下列元件之间应有完善的电气“五防”功能，设有闭锁装置，由卖方设计并成套供货，总的要求为：

- 断路器和隔离开关、接地开关之间；

- 母线接地开关与该母线相接的所有隔离开关之间；

- 隔离开关与接地开关之间。

卖方应提交详细的闭锁逻辑图和接线图供买方确认。

18.2  为防止误入带电间隔，带电显示装置应能给出信号接点。

18.3  在维修时用来保证隔离间隙的主回路上的高压隔离开关，应确保不自合。

18.4  断路器与系统中其它断路器有联跳关系，当断路器因故障跳闸时应有输出信号（继保实现）以便实现系统中规定的联跳作用。

19  接地

19.1  沿所有充气式柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜排。该接地母线应设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的标志，所有需要接地的设备和回路均应接到此母线接地。每一开关柜间的专用接地铜排应保证搭接可靠，安装方便。

19.2  接地布置保证接触电压和跨步电压限止在安全值内。接地母线应采用扁铜排，而且其截面不小于180mm2，所有需要接地的设备和回路都应接到此母线接地。

19.3  专用接地汇流母线所承受的峰值耐受电流和短时耐受电流，应为铭牌额定值的87％。

19.4  卖方应提供详细的接地布置图纸及要求供买方确认。

20  外壳及其支架的防锈

20.1  卖方应采取涂漆、镀锌或其它措施防止外壳和支架锈蚀。

20.2  开关柜外部表面喷涂不刺目、不反光且美观的漆。

20.3  同一型号和同一批产品，其内、外表面油漆的颜色一致。均为RAL7035(平纹)。

20.4  应采用较好的防腐措施。

21  接口

21.1  接口界面

- 对35kV进线开关柜：一次设备接口界面为35kV电缆终端；

- 对35kV出线开关柜：一次设备接口界面为35kV电缆终端；

- 安装：35kV开关柜安装地脚螺栓；

- 接地：35kV开关柜接地螺栓；

- 所有的二次回路接口：接口界面均在开关柜端子排。

21.2  接口划分

对35kV所有进、出线开关柜：由买方负责35kV电缆敷设至35kV开关柜内接线端子处，并完成35kV电缆终端的连接，买方负责提供插拔式电缆终端，插拔式电缆终端包括插头（应力锥），卖方提供电缆插座及插座的硅橡胶堵头，买方负责电缆终端连接工作。

保护继电器将安装在柜体上。卖方应将开关位置的信号送到端子上，并负责保护继电器在柜内的安装接线。

买方负责提供安装开关柜的基础并在卖方指导下实施安装，由卖方提供安装用地脚螺栓。由买方负责地线的连接，卖方负责提供接地端子。

22  检查和试验

22.1  每个开关柜的例行试验应根据IEC60694和相关的中国规范执行。若需要，特殊试验应列于数据表中。在开关柜交付完毕前，应提供试验证书并将其用于检验。

22.2  买方应至少在试验两周前获得通知。试验证书应予以提供。

22.3  开关柜和断路器均应做过型式试验。型式试验证书应提供。

22.4  开关柜应按照标准经受下述一般的型式试验：

- 温升试验

- 高低温试验

- 工频电压试验

- 冲击电压试验

- 热稳定及动稳定试验

- 辅助及控制回路试验

- 地震试验

22.5  断路器应按标准进行下述型式试验：

- 机械试验

- 温升试验

- 高低温试验

- 工频电压试验

- 冲击电压试验

- 在40.5kV下的短路闭合及断开试验

- 短时电流耐受及峰值耐流试验

22.6  三位置开关/隔离开关应按照标准经受下述型式试验：

- 机械试验

- 温升试验

- 短时耐受流及峰值耐流试验

- 接地开关应按照标准经受热稳定及动稳定型式试验

22.7  电流互感器

电流互感器应按照标准进行准确度试验。

22.8  压力容器试验

对外壳应按照已经订立的压力容器规程进行试验。

22.9  内部燃弧试验

对各仓应进行全容量的燃弧试验

开关装置应配置压力释放装置，当内部压力过高时就打开，释放装置的设置应不影响运行人员。

在内部燃弧的条件下，外壳应能释放，但是打开的时间应取决于燃弧故障电流的值。

22.10  出厂试验

35kV 开关柜的出厂试验应进行下述各项试验：

- 工频电压试验

- 辅助回路的电压试验

- 绝缘电阻测量及局部放电试验

- 测量主回路的电阻

- 机械操作试验（对操作设备）

- 测量在G.I.S内SF6的含水量。（指现场不需打开的气室）

- SF6泄漏试验

- SF6 压力表试验

- 电流互感器及电压互感器试验

- 所有操作回路的联锁功能试验

- 继电器试验（如需要的话，继保供应商完成）

22.11  现场试验

35kV 开关柜应以完整的开关柜型式交货，其中包括就地控制设备。验收试验应在现场安装完毕之后进行，而试验将于厂商代表在场时，由买方进行.

在现场试验所得的结果，应与在工厂内的出厂试验所得或由厂商所规定的数据相似。现场验收试验将包括下述各项：

- 工频耐压试验，按设备交接试验标准执行。

- 辅助回路的电压试验

- 测量主回路电阻

- 试验操作设备的联锁能力

- 机械操作试验（对操作设备）

- SF6气体纯度检验

- 测量在G.I.S内SF6的含水量

- 密闭性试验

- 校验气压表报警接点

- 检验所有辅助设备（表计，继电器等）

- 互感器试验

23  防腐

23.1  假如开关柜表面无任何机械损伤，则在指定的环境下且无持续强腐蚀或菌类或动物破坏的条件下，开关柜经处理和保护应能经受至少三十年的使用时间。

23.2  涂层标准应至少满足如下要求：

- 所有五金构件必须为不锈钢、黄铜、或电镀钢。不能使用未经涂饰的暴露在外的钢构件。

- 不适用

- 末道漆应为静电喷漆和烘干环氧粉末，其厚度至少为80微米。或者，可以喷涂至少二度的环氧混合漆。

24  铭牌和标牌

24.1  铭牌及标牌应根据卖方标准进行标记，除非在询价书中特殊规定。至少应包括以下内容：

- 卖方名称和商标；

- 型号（包括结线方案编号）、名称和出厂序号；

- 使用参数（额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及短路持续时间、额定峰值耐受电流）；

- SF6气体额定充气压力（额定充气密度）；

- 出厂日期。

24.2  所有元件的标记应与图纸相符。

24.3  每个柜应根据IEC298要求的内容配备铭牌。柜内安装的高压电器组件，其额定值不一致时（如额定电流、额定短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流），其铭牌则应按安装组件的最小值标定。

24.4  柜内的每个设备，每条端子排，每个信号灯和操作元件，均应带有永久而清晰的附加标记或标牌。

25  卖方文件

25.1  投标时，卖方应提供本项目开关柜设备主要材料清单给买方。

25.2  在合同生效后一周内提供以下资料，用于买方确认，8份图纸和1份电子文件：

- 开关柜的单线图和排列图。

- 外形尺寸和地板剖面尺寸，包括安装所需公隙、操作和维护通道以及近似重量。

25.3  开关柜闭锁逻辑图和输出输入接点图及开关柜内所有元件接线图和端子图，卖方提供完整的继保资料（原理图，接线图，端子图，开孔图，继保配置列表）。完成对单线图确认后，卖方2周后提供（不含法定假日）。

25.4  卖方最终文件至少要以下内容：

- 所有适用试验证明文件。

- 经确认的开关柜的单线图和排列图。

- 经确认的外形尺寸和地板剖面尺寸，包括安装所需公隙、操作和维护通道以及近似重量。

- 经确认的外部连锁逻辑图和输出输入接点图。

- 开关柜内所有元件接线图和端子图。

- 包括全部开关柜的基础槽钢制作图，基础制作和安装要求。

- 每个开关柜均有材料一览表，显示所有可更换部件的完整再订购信息。这些信息必须和所列装置上的标识一致。

- 安装、操作和维护说明书及各电器元件使用说明书。

26  包装、运输和储存

26.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护确保其不受污损。

26.2  所有部件经妥善包装或装箱，能够满足长途路运的要求。

26.3  包装箱上应有明显的包装储运图示标志。产品包装应牢固，箱体上应有“防潮”、“不得倒置”等标志，起吊位置及重心位置亦应有明显标志。

26.4  随产品提供的技术资料应完整无缺。

26.5  具体事宜敬请参见商务合同中的相关条款。

27  技术交流和售后服务

27.1  设计联络

为了使买方提出的要求能得到正确落实，卖方应根据用户的技术要求，尽快完成初步设计，在合同生效后10天内，召开设计联络会。提供基础的技术资料和图纸等，由买方确认。

27.2  安装和调试

卖方设备到达现场后，卖方要指定技术人员在现场指导买方安装，并参加调试工作。

27.3  培训

为了使买方能熟练掌握，正确使用卖方提供的设备，使之能安全，可靠地在系统中运行，卖方必须对买方进行技术培训。提供培训人员所需的技术资料，图纸，工具，手册等，使培训人员在预定时间内掌握设备特性和性能，熟练操作及运行维修。

27.4  维修

卖方应给出维护工作内容的说明、操作次数、运行时间或其他合适的判据，即在达到上述规定的操作次数或运行时间后，设备的某些零件应进行检修或更换。

27.4.1  主回路应给出以下内容：

- 断路器及负荷开关的分、合闸时间和速度特性，以及其允许的偏差；

- 主回路电阻值。

27.4.2  充气隔室设备检修，对SF6气体处理应给出以下内容：

- SF6气体排放、回收工艺过程；

- 充气隔室的SF6气体排空后，进入人员工作的安全防护措施；

- SF6气体回充前的质量标准；充入时，提出干燥、充入、取样及试验等整个工艺过程及施工质量要求；

- 各功能单元的需用量应有明确规定。

27.4.4  仪表、继电保护等二次回路及辅助元件应给出以下内容：

- 主要组件特性的出厂试验记录；

- 哪些部分应定期检查。

27.4.6  电气连接应给出以下内容：

- 哪些主要电气连接部位应进行检查；

- 电气连接检修的工艺质量标准。

27.4.7  产品对环境的适应给出以下内容：

- 产品必须保持在怎样的环境条件下使用；

- 关于保持清洁和防止腐蚀方法的有关说明。

27.4.8  零、配件应给出以下内容：

- 随产品带的易损易耗零、部件品种及数量的清单；

- 维护检修中常用零、部件的图表，其内容包括零件或部件名称和应储数量、卖方图号（或备件编号）、及应安装使用的部位。

27.4.9 专用工具应给出以下内容：

- 应注明几台同类产品应备有一套专用工具；

- 随产品所带专用工具的品种、数量清单，清单中还包括工具名称、卖方图号（或编号）、以及各工具的使用方法。

27.5  由卖方提供设备正常运行所需工器具及附件，并按照正常运行两年，提供设备所需备品备件清单。

27.6 交货期：/。