**滨城基地反渗透膜供应商寻源公告**

滨化集团股份有限公司计划对滨城基地所需反渗透膜进行供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况：

货物名称：反渗透膜

规格型号：BW30FR-400/34i（杜邦品牌）

货物数量：396支

项目地址：黄河三角洲（滨州）热力有限公司

技术要求：详见附件1

二、报名单位资格要求：

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立日期需满两年；

3.报名单位注册资本300万元人民币及以上；

4.报名单位经营范围应包括反渗透膜或相关材料销售；

5.可开具增值税专用发票；

6.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被"信用中国"网站列入失信被执行人名单；

7.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

8.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

9.本项目不接受联合体报名；

三、报名时间：

截止至2025年04月14日12：00

四、报名资料的提交：

1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等）；

（3）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（4）法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式：

招投标联系人员及地址：

王煜 19854350861

电子邮箱：zhbb@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路869号314室）

技术联系人：陈华友

联系电话：15305435365

六、附件：

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

招标管理部

2025年04月09日

附件1：技术要求

1. 标的名称、数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 反渗透膜 | BW30FR-400/34i | 支 | 396 | 杜邦品牌 |

1. 反渗透膜技术要求

2.1 反渗透进水水质

进水水温：20~30℃

进水水质： SDI≤4 浊度≤1NTU

电导率≤3000μs/cm

2.2反渗透膜主要技术指标要求

膜型号：BW30FR-400/34i

单根膜元件有效膜面积： 37 m2

给水流道宽度： 34mil

单支膜元件稳定脱盐率： 99.5%

单支膜元件最低脱盐率： 99.35%

最高操作压力： 600psi(4.1Mpa)

最大进水SDI15： 5

连续运行进水PH值： 2-11

化学清洗进水PH值： 1-13

2.3 性能保障要求

在满足进水水质和操作手册要求条件下，反渗透系统应达到如下指标要求：在水温25℃条件下，单套反渗透（198支膜）产水量≥120t/h，脱盐率≥98%。（一年内）

1. 交货时间、地点

交货时间：自合同签订之日起60天内货到现场

交货地点：滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司院内。

1. 包装和运输

4.1 乙方负责货物运输至交货地点，反渗透膜到货必须包含膜元件的质量证明书、检验合格证和进货关税证明。

4.2膜元件是一种特殊的产品，其包装必须根据制造厂提出的要求进行。

4.3若由于乙方包装不善而造成的任何损失（包括退货和换货的运输费、装卸费等）均应由乙方负责。

1. 验收及质保要求

5.1 货到现场后由甲方组织开箱验收，乙方应派人到现场配合验收。

5.2 乙方应保证所供货物符合本协议约定的标准，如验收中发现有不符合，乙方应免费予以更换。同时甲方有权向乙方索赔，索赔金额为不合格物品价值的3倍。

5.3质保期期限自安装调试之日起12个月，或货到现场后15个月，以先到时间为准。

5.4 到货验收合格并不免除乙方产品质量缺陷责任，质保期内，若发现乙方所供反渗透膜存在质量问题，乙方应免费予以更换。

附件2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

被授权人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

附件3：

公司联系人信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 保证金退还信息  （开户行及行号） |  |
| 保证金退还信息  （银行账号） |  |
| 公司名称（盖章） |  |

附件4：报名信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 被授权人  联系电话 | 联系邮箱 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |